Технические требования по установке оборудования СВН/ОПТС/СКУД в филиалах и СК ОАО “Оптима Банк”

- Требования к качеству работ при установке оборудования СВН/ОПТС/СКУД Банка.

  - Кабели в пределах помещения должны быть проложены в кабель-каналах.

  - Кабель UTP должен быть 8-ми жильным, цвет кабеля - серый или белый.

  - Кабели UTP должны быть категории не ниже 5е, фирма изготовитель SHIP.

  - Кабели UTP должны быть подключены к портам Poe коммутаторов с соответствующей маркировкой с указанием наименования камер;

  - Длина нескрученной части кабеля UTP перед камерой не должна превышать 15 см.

  - Допускается прокладка кабелей охранной сигнализации и/или видеонаблюдения/СКУД в коробе совместно с кабелями локальной и телефонной сетей.

  - Кабель UTP должен быть расшит на патч-панели или подключен на портах Poe -коммутатора с маркировкой в коммутационном шкафу в серверной комнате.

  - В качестве коммутационного шкафа на этаже должен использоваться стандартный серверный шкаф со следующими параметрами:

- Высота 19U

- Ширина 600мм

- Глубина 600мм

- Несущая конструкция сварные передние и задние рамы.

- Монтажные профили с юнитовой разметкой (U), возможность регулировки профилей по глубине шкафа.

- Крыша и основание сварные конструктивы с крепежными отверстиями, крыша с возможностью установки вентиляторных модулей, основание с площадкой для установки роликов и цоколей.

- Ввод кабеля осуществляется через кабельные щеточные вводы в крыше и/или в основании.

- Передняя дверь перфорированная, замок-ручка с ключом установлен на всех дверях, угол открывания дверей 220˚

- Задняя дверь перфорированная, замок-ручка с ключом установлен на всех дверях, угол открывания дверей 220˚

- Боковые панели съёмные цельнометаллические, точечный замок с ключом установлен на всех панелях

- Заземление винты заземления на каркасных деталях шкафа

- Регулируемые опоры ножки М12 - комплект 4шт либо ролики D50 - комплект 4шт

- Материал холоднокатаная сталь

- Нагрузка статическая нагрузка не менее 200кг

- Окраска поверхности порошковая краска

- Цвет черный

- Требования к внешнему виду кабельных коммуникаций.

  - Типоразмер короба должен определяться по количеству укладываемых кабелей. Величина неиспользуемого сечения короба после укладки кабелей не должна превышать величину используемого.

  - Короб в пределах комнаты должен быть одного размера.

  - Допускается использовать не более 4-х стандартных типоразмеров короба.

  - Крепление кабельного короба к стене должно осуществляться с помощью разъемного соединения (пластиковый дюбель + шуруп с шайбой), шаг крепления - не более 70 см.

  - Все крепежные элементы должны иметь антикоррозионное покрытие.

  - Кабельные короба не должны иметь открытых концов в их видимой части.

  - Повороты, стыки кабельных коробов должны быть выполнены с помощью уголковых и/или переходных соединителей. Они должны быть выполнены из однотипных комплектующих, не должны отличаться цветом и дизайном исполнения.

  - Стыковка кабельных коробов и коммутационных шкафов сегментов, потолочных панелей не должна иметь щелей и зазоров.

  - Не допускается перехлест кабелей одного пучка с другими (коммуникационными, силовыми, и проч.).

  - Все работы по монтажу кабельной продукции должны выполняться аккуратно, с соблюдением строительно – монтажных норм.

  - По окончании монтажа должны быть устранены все повреждения внешней поверхности стен, пола, если таковые будут иметься.

  - Все затронутые в процессе монтажа фальшпанели должны быть установлены на свои места, а поврежденные элементы заменены.

  - Внешняя и внутренняя поверхность кабельных коробов и розеток должны быть чистыми и неповрежденными.

  - Все имеющиеся до начала монтажа кабельные короба, каналы и другое коммутационное оборудование, затронутое в ходе проведения работ, должно быть восстановлено до первоначального вида, если явно не указано иное.

- Порядок проведения тестирования и приемки выполненных работ.

  - Работы по монтажу кабельной продукции и оборудования СВН/ОПТС/СКУД принимаются ответственным специалистом Банка и их результат подтверждается Актом выполненных работ, в котором отмечается соответствие выполненных работ настоящим требованиям.

  - При приемке работ проверяется соответствие всех соединений, правильность и надежность подключенных линий (надежность соединения, отсутствие разнопарок и переполюсовок).